| ИП Павлов Петр Петрович Фактический адрес: 664033, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 130, корпус 2 , оф. 205; Юр. и почтовый адрес: 664033, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, кв. 4; Тел./факс: 8(3952) 42-96-14, сот.тел.: 8 902 761-74-45; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 |
| --- |
| Заказчик: Администрация Куйтунского городского поселения Глава поселения ________________ / Яковлева Л.И. / «______» _______________ 2021 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2021 г. |

Актуализированная схема теплоснабжения Куйтунского городского поселения  Куйтунского района Иркутской области

(утверждаемая часть)

Иркутск, 2021

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	9

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	20

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	27

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	34

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	36

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	40

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	44

8. Перспективные топливные балансы	45

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	51

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	68

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	69

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	69

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	69

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	70

15. Ценовые (тарифные) последствия	72

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуализированная схема теплоснабжения Куйтунского городского поселения Куйтунского района Иркутской области (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года): Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя; Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа; Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии; Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. Раздел 8. Перспективные топливные балансы; Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию; Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям); Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия. |
| 2 | Актуализированная схема теплоснабжения Куйтунского городского поселения Куйтунского района Иркутской области (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 23-90 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года): Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. Глава 10. Перспективные топливные балансы; Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения. |
| 3 | Актуализированная схема теплоснабжения Куйтунского городского поселения Куйтунского района Иркутской области (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (утверждаемая часть) – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения рп. Куйтун Куйтунского района Иркутской области (далее просто рп. Куйтун). Полный состав Схемы представлен выше. Расчётный срок Схемы - 2030 гг.

Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения рп. Куйтун. Основанием для выполнения Схемы является договор № СТ-14/21 от 01.06.2021 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения рп. Куйтун являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения рп. Куйтун.

Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2020 г., расчётный срок - 2030 г.) [12].

Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

рп. Куйтун расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, в 330 км от Иркутска. Поселение  входит в состав Куйтунского городского  поселения. рп. Куйтун является единственным населённым пунктом и административным центром рассматриваемого муниципального образования.

По данным Администрации Куйтунского городского  поселения, численность населения  рп. Куйтун составляет около 9377 чел. (данные на 01.01.2019). Решениями генерального плана [12] к 2030г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом. Ближайшими городами являются г. Саянск и г. Тулун.

На территории рп. Куйтун имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома и здания общественно-деловой сферы посёлка. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованных  систем теплоснабжения.

Климат

Климат рп. Куйтун резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона - 239 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -42°С.

Климатические характеристики для рп. Куйтун, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики рп. Куйтун

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Сред. ОтП | Сред. Лето | Сред. год | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  |  | Min | Max |  |
| Зима | 239 | -42 | -28 | -9.7 | 14.2 | -1.6 | -50 | 36 | 2.1 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, °С | -23.0 | -20.0 | -10.1 | 1.1 | 8.7 | 15.8 | 18.0 | 14.9 | 8.1 | -0.1 | -12.2 | -20.5 |

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 799.6 га (98.5 % общей застройки поселения).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 11.7 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам рп. Куйтун относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов с централизованным теплоснабжением в рассматриваемых системах и ее приросты представлены в Табл.1.1 в группировке по типам зданий.

Прогнозируемые объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителей от теплоисточников представлены ниже в Табл. 1.2 и Табл. 1.3.

Для расчёта тепловой нагрузки перспективных объектов принимались значения тепловых нагрузок, представленные в технических условиях,  выданных теплосетевой организацией на присоединение данных объектов. Для объектов, технические условия по которым ещё не выдавались, тепловая нагрузка рассчитана, исходя из строительных характеристик объектов и нормативов потребления ГВС для них. При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

По результатам расчётов, суммарная тепловая нагрузка перспективных потребителей составляет 0.47 Гкал/ч, годы подключения – 2022, 2023, 2024 г.

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты представлены ниже в разделе 3.

Табл. 1.1

| Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| система ТС "8 Марта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 |  |
| жилые | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 | 8851 |  |
| нежилые | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 |  |
| система ТС "Писецкого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  | 716 |  |  |  |  |  |  | 716 |
| жилые |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  | 116 |
| нежилые |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| Общая площадь | 2609 | 2609 | 2609 | 2609 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 |  |
| жилые | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 |  |
| нежилые | 153 | 153 | 153 | 153 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |  |
| система ТС "Нахимова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Общая площадь | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |  |
| система ТС "КБО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  | 402 | 652 |  |  |  |  |  | 1054 |
| жилые |  |  |  |  | 402 | 652 |  |  |  |  |  | 1054 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1763 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |  |
| жилые | 456 | 456 | 456 | 456 | 858 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |  |
| нежилые | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |  |
| система ТС "Школа 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Общая площадь | 5304 | 5304 | 5304 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 |  |
| жилые | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |  |
| нежилые | 4673 | 4673 | 4673 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 |  |
| система ТС "ОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |  |
| система ТС "Упр. образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |
| система ТС "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |
| система ТС "ЦРБ Эл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |  |
| система ТС "Родничок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |  |
| система ТС "Возрождение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |  |
| система ТС "Школа 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 | 6181 |  |

Табл. 1.2

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ТС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Улица | № |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Всего |  |  |  |  | 0.471 |  |  | 0.471 |
| система ТС "КБО" |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
| сеть ТС "КБО" |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
| Рад, 39 |  | Радищева | 39 | 2023 | 0.024 |  |  | 0.024 |
| Рад, 30 |  | Радищева | 30 | 2023 | 0.020 |  |  | 0.020 |
| Рад, 28 |  | Радищева | 28 | 2023 | 0.015 |  |  | 0.015 |
| Рад, 37 |  | Радищева | 37 | 2024 | 0.023 |  |  | 0.023 |
| Рад, 35 |  | Радищева | 35 | 2024 | 0.011 |  |  | 0.011 |
| Рад, 26 |  | Радищева | 26 | 2024 | 0.013 |  |  | 0.013 |
| Рад, 33 |  | Радищева | 33 | 2024 | 0.013 |  |  | 0.013 |
| Рад, 31 |  | Радищева | 31 | 2024 | 0.007 |  |  | 0.007 |
| Рад, 22 |  | Радищева | 22 | 2024 | 0.021 |  |  | 0.021 |
| Рад, 27 |  | Радищева | 27 | 2024 | 0.011 |  |  | 0.011 |
| система ТС "Нахимова" |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |
| сеть ТС "Нахимова" |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |
| СКЦ (расширение) | МБУ СКЦ "Кадинский" | Нахимова | 2 | 2024 | 0.230 |  |  | 0.230 |
| система ТС "Писецкого" |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |
| сеть ТС "Писецкого" |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |
| 40ЛП, 1 |  | 40 Лет Победы | 1 | 2023 | 0.030 |  |  | 0.030 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |
| Гаражи |  |  |  | 2023 | 0.050 |  |  | 0.050 |
| система ТС "Школа 1" |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| сеть ТС "Школа 1" |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Магазин | Магазин | Горького |  | 2022 | 0.003 |  |  | 0.003 |

Табл. 1.3

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| система ТС "8 Марта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |
| - жилые | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |
| - нежилые | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |
| система ТС "Писецкого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| - жилые |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| - нежилые |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| Нагрузка | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |
| - жилые | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |
| - нежилые | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| система ТС "Нахимова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| Нагрузка | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |
| система ТС "КБО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  | 0.06 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| - жилые |  |  |  |  | 0.06 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |
| - жилые | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |
| - нежилые | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |
| система ТС "Школа 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Нагрузка | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |
| - жилые | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| - нежилые | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |
| система ТС "ОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| система ТС "Упр. образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| система ТС "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| система ТС "ЦРБ Эл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |
| система ТС "Родничок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| система ТС "Возрождение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |
| система ТС "Школа 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |
| - жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы расчётных тепловых мощностей рассматриваемых теплоисточников рп. Куйтун и их располагаемых тепловых мощностей    представлены в Табл.2.1. Из представленной таблицы следует, что на расчетный срок Схемы, при любом варианте развития во всех  рассматриваемых теплоисточниках рп. Куйтун будет отмечаться резерв тепловой мощности.

Даже с учётом вероятных ростов тепловых нагрузок перспективной тепловой мощности котельных достаточно для их полного обеспечения при любом темпе их прироста.

Табл. 2.1

| Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| система ТС "8 Марта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |
| - собст. нужды | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - потери в сетях | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |
| - потребители | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |
| Распол. мощность | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| система ТС "Писецкого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  | 0.00 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - потребители |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| Расч. мощность | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потери в сетях | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| - потребители | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| система ТС "Нахимова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - потребители |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| Расч. мощность | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потери в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - потребители | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |
| Распол. мощность | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| система ТС "КБО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  | 0.00 | 0.06 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - потребители |  |  |  |  | 0.06 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| Расч. мощность | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потери в сетях | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - потребители | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| система ТС "Школа 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - потребители |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| Расч. мощность | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |
| - собст. нужды | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - потери в сетях | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| - потребители | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |
| Распол. мощность | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| система ТС "ОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |
| - собст. нужды | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - потери в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - потребители | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| система ТС "Упр. образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
| - собст. нужды | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - потери в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - потребители | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| система ТС "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
| - собст. нужды | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - потери в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - потребители | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| система ТС "ЦРБ Эл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потери в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - потребители | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |
| Распол. мощность | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |
| система ТС "Родничок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
| - собст. нужды | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - потери в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - потребители | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| Распол. мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| система ТС "Возрождение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |
| - собст. нужды | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - потери в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потребители | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |
| Распол. мощность | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| система ТС "Школа 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |
| - собст. нужды | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
| - потери в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - потребители | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |
| Распол. мощность | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |
| - прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Подпитка тепловых сетей  систем теплоснабжения рп. Куйтун осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от локальных водопроводов (ВНБ, скважин). В котельной «Школа 2» установлена система ХВО (комплексонаты), в других котельных химводоподготовки  подпиточной воды для теплосетей нет.

За счет подключения перспективных тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно.

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в Табл.3.1.

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «закрытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сети отопления.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых    системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.

Не смотря на уменьшение подпитки, при любом варианте развития во всех котельных рекомендуется установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и доведения качества подпиточной воды до нормативных значений.

Табл. 3.1

| Существующие и Перспективные балансы часовых расходов подпиточной воды, т/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| система ТС "8 Марта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |
| - утечки в сетях | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| - утечки в зданиях | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |
| система ТС "Писецкого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  | 0.001 | 0.006 |  |  |  |  |  |  | 0.007 |
| - утечки в сетях |  |  |  | 0.001 | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  | 0.006 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| - утечки в сетях | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |
| система ТС "Нахимова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  | 0.018 |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  | 0.017 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - утечки в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "КБО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  | 0.001 | 0.004 | 0.007 |  |  |  |  |  | 0.013 |
| - утечки в сетях |  |  |  | 0.001 | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  | 0.004 | 0.007 |  |  |  |  |  | 0.012 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - утечки в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "Школа 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
| - утечки в сетях |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
| - утечки в зданиях |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
| - утечки в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - утечки в зданиях | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |
| система ТС "ОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - утечки в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в зданиях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "Упр. образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - утечки в зданиях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в зданиях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "ЦРБ Эл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - утечки в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "Родничок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - утечки в зданиях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "Возрождение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - утечки в зданиях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| система ТС "Школа 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - утечки в зданиях | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ утвержденной и актуализированной схем теплоснабжения показал следующее:

- для малых котельных с ручными котлами отмечается низкая производительность труда и высокие удельные затраты труда  на производство тепла (зарплатная составляющая более 50%);

- тепловая мощность каждой из рассматриваемых котельных с ручными котлами небольшая и это не позволяет эффективно использовать большие механизированные системы в этих теплоисточниках;

- в котельных используются неэффективные ручные котлы (низкий КПД), что приводит к значительным удельным расходам топлива, а при его высокой цене, -  к значительным затратам на топливо;

- почти во всех системах локальные сети выполнены с большим запасом, сетевые насосы также имеют завышенные (в 2, 3 раза и более относительно нормы) характеристики, что приводит к завышенным расходам воды в сетях и к перерасходу электроэнергии;

- все указанные выше обстоятельства приводят к высокой себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, в стоимости которой большую относительную долю имеют затраты на оплату труда и топливо.

- в будущем предполагается незначительный перспективный прирост тепловой нагрузки;

- котельную «Писецкого» возможно рассмотреть в качестве теплоисточника  для теплоснабжения перспективных   потребителей только в случае  ее реконструкции с установкой в ней 3-го ручного котла или 2-х новых механизированных котлов.

Представленный анализ и выводы по системам теплоснабжения рп. Куйтун указывают на целесообразность рассмотрения наиболее целесообразного варианта перспективного развития:

- Вариант 1. Для всех котельных: Поддержание нормальной работоспособности и эффективности котельных с проведением необходимых для этого капитальных и текущих ремонтов зданий, оборудования и тепловых сетей.

В этом варианте предполагается, что существующие котельные  будут работать и дальше, с поддержанием нормальной работоспособности и эффективности, с реализацией необходимых для этого капитальных и текущих ремонтов зданий, оборудования и тепловых сетей.

Одним из вероятных вариантов является объединение близкорасположенных систем теплоснабжения. В этом варианте степень укрупнения зависит от расстояний, на которых расположены ближайшие системы теплоснабжения (см. прил. 2.1).

Не будет экономически целесообразным попарное объединение относительно близко расположенных систем теплоснабжения с ручными котлами, поскольку расчетные тепловые мощности каждой из укрупненных котельных будут недостаточны для эффективного применения экономичного механизированного котельного оборудования и выигрыш по расходу топлива будет незначительным. Затраты на прокладку объединительных перемычек не будут компенсироваться снижением эксплуатационных затрат только за счет снижения численности персонала котельных.

Баланс тепловых мощностей и расчетных нагрузок по котельной «8 Марта» показал, что при ее существующей располагаемой тепловой мощности вариант укрупнения этой системы (например, за счет подключения потребителей электрокотельной «ЦРБ Эл») является не приемлемым, т.к. в этом варианте  будет дефицит располагаемой тепловой мощности.

По данным Администрации Куйтунского городского поселения в рп. Куйтун нет достаточного объема древесных отходов (по приемлемой цене). Это указывает на нецелесообразность рассмотрения варианта модульных автоматизированных котельных на площадках существующих котельных с полностью автоматическими котлами (например типа «Терморобот»), с возможностью сжигания в них древесных пеллет.

Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  систем теплоснабжения можно отметить: вариант теплоснабжения от электрокотельных и строительство котельных на газе.

Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.

Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается,  поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать также нецелесообразно.

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

При варианте развития «Вариант 1» (Сохранение работоспособности и эффективности работы существующих котельных) для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:

По всем котельным:

- Ремонт зданий котельных (кровля, оконные проемы).

- Частичная замена дымовых труб.

- Установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и  системой регенерации).

- Организация в котельных второго (резервного) ввода по электроэнергии или резервного электрогенератора.

- Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт и устранение мест сверхнормативных присосов.

- Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных.

- Разработка и реализация мероприятий по повышению располагаемых тепловых мощностей установленных котлов;

- Проведение наладки режимов работы тепловых сетей с установкой регулирующих устройств у близко расположенных потребителей.

- Восстановление изношенной изоляции существующих участков теплосетей.

- Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельных и на тепловых сетях).

- Установка приборов учёта тепловой энергии в котельных и у потребителей.

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения не предполагается.

5.2.  Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории рп. Куйтун источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории рп. Куйтун источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе объединение систем теплоснабжения не планируется.  Т.е в  рп. Куйтун централизованное теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от  существующих котельных.

Нагрузки перспективных тепловых потребителей будут обеспечены за счет резерва тепловых мощностей существующих  котельных, в которых будут проведены мероприятия по увеличению располагаемых тепловых мощностей котлов.

При других вариантах развития увеличения зоны действия котельных путём включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

5.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории рп. Куйтун источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории рп. Куйтун источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В перспективе в  границах рп. Куйтун вывод в резерв или вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается.

При других вероятных вариантах развития вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных и передачи тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.

5.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  подключение таких домов к централизованному теплоснабжению.

5.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории рп. Куйтун производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

5.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем     теплоснабжения представлены  в разделе 4 Схемы (обосновывающие материалы). В перспективе в рп. Куйтун  будут работать все существующие котельные. Распределение объёмов тепловой нагрузки между этими  теплоисточниками не планируется.

При других вероятных вариантах развития распределение объёмов тепловой нагрузки между  теплоисточниками не планируется.

5.12.  Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

В эффективные зоны действия существующих теплоисточников  рп. Куйтун  попадают существующие и перспективные объекты жилого фонда и объекты социального назначения поселения. В перспективе зоны действия  рассматриваемых котельных почти не изменяться.

С учетом существующей и перспективной структуры оборудования и сетей, эффективный радиус теплоснабжения от перспективных котельных  составит:

<> сеть ТС "8 Марта" - 800 м;

<> сеть ТС "КБО" - 400 м;

<> сеть ТС "Школа 1" - 700 м;

<> сеть ТС "Писецкого" - 800 м;

<> сеть ТС "Нахимова" - 400 м;

<> сеть ТС "ОВД" - 300 м;

<> сеть ТС ""Упр. образования"" - 250 м;

<> сеть ТС "Солнышко" - 200 м;

<> сеть ТС "ЦРБ" - 250 м;

<> сеть ТС ""Родничок"" - 200 м;

<> сеть ТС "Возрождение" - 150 м;

<> сеть ТС "Школа 2" - 500 м.

5.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующими котельными.

Строительства других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

5.14.  Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

На территории рп. Куйтун источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

При реализации любого из вариантов развития режимы загрузки котельных почти не изменятся и будут соответствовать существующим режимам.

В перспективе (при существующих условиях работы систем) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС).

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

При варианте развития «Вариант 1» (Сохранение работоспособности и эффективности работы существующих котельных) для повышения эффективности и надежности работы систем необходимы следующие необходимые мероприятия:

По сетям всех котельных:

- Перекладка ветхих участков тепловых сетей.

- Восстановление изношенной изоляции существующих участков теплосетей.

- Замена запорно-регулирующей арматуры.

- Проведение наладки режимов работы тепловых сетей с установкой регулирующих устройств у близко расположенных потребителей.

- Установка приборов учёта тепловой энергии в котельных и у потребителей.

Дополнительно по сетям котельных с перспективными потребителями:

- Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

6.1.  Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Согласно выполненных расчетов в рассматриваемых системах  теплоснабжения нет зон с  недостаточной (при наличии регулировки теплосетей) тепловой нагрузкой. При наличии по факту таких потребителей необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий.

Перспективные схема теплоснабжения с этими и другими подключениями представлена в прил. 2.2.

6.2.  Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все перспективные тепловые потребители рп. Куйтун находятся в зоне эффективных радиусов теплоснабжения от соответствующих котельных. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей.

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.3.

Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 6.1.

Табл. 6.1

| Протяженность групп перспективных участков ТС по диаметрам |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 0 | 726 | 0 | 0 | 726 |
| система ТС "Возрождение" | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| перекладка | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 108 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| система ТС "КБО" | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| новые | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| система ТС "Нахимова" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| новые | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| система ТС "ОВД" | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| перекладка | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 57 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 76 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 108 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| система ТС "Писецкого" | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| новые | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| система ТС "Родничок" | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| перекладка | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 57 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 89 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| система ТС "Солнышко" | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| перекладка | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 76 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| система ТС "Упр. образования" | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| перекладка | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 57 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 108 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| система ТС "Школа 1" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| новые | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах рп. Куйтун не предполагается.

6.3.  Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении основными источниками централизованного теплоснабжения будут все  существующие котельные.

6.4.  Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (30 лет и более), их протяженности представлены в Табл. 6.2. Точные годы прокладок участков теплосетей не представлены, поэтому у наиболее ветхих участков указан экспертно 1990г прокладки. При любом варианте развития, в  перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.

Табл. 6.2

| Протяженность ветхих участков тепловых сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 |  |
| система ТС "ОВД" | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 |  |
| 1990 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 31 |
| система ТС "Упр. образования" | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |  |
| 1990 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 31 |
| система ТС "Солнышко" | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |  |
| 1990 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 31 |
| система ТС "Родничок" | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |  |
| 1990 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 31 |
| система ТС "Возрождение" | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |  |
| 1990 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 31 |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию.

Для эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

6.5.  Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения  строительства повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Во всех системах теплоснабжения рп. Куйтун нет официально услуги  ГВС. Т.е. нет необходимости перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения.

В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС (только по закрытой схеме), необходимо предусматривать строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для ГВС.

# Перспективные топливные балансы

По информации, представленной  в разделе 1.2 и 1.8 Схемы (обосновывающие материалы), в рассматриваемых теплоисточниках сжигаются следующие угли: Глинкинский (Qнр=5600 ккал/кг), Велистовский (Qнр=4300 ккал/кг). Характеристики топлив и их фактические расходы  представлены  в разделе 1.8 Схемы (обосновывающие материалы).

Перспективные топливные балансы рассматриваемых топливных  теплоисточников  для рассматриваемых перспективных вариантов развития  представлены в Табл. 8.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективной схемы теплоснабжения при условии обеспечения ее нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.

В новых котельных предполагается сжигание угля. В перспективе увеличение  расхода топлива предполагается в связи с подключением новых потребителей тепла, а уменьшение в связи с повышением КПД котлов.

Расчётный расход топлива на выработку тепловой энергии с учётом перспективных тепловых потребителей и КПД к расчётному сроку Схемы составит:

котельная "8 Марта": 1201 т/год угля или 961 тут/год (расход топлива не изменится относительно базового варианта на 0 тут/год или на 0%);

котельная "КБО": 316 т/год угля или 253 тут/год (увеличение относительно базового варианта на 86 тут/год или на 51%);

котельная "Школа 1": 735 т/год угля или 451 тут/год (уменьшение относительно базового варианта на -72 тут/год или на -14%);

котельная "Писецкого":357 т/год угля или 285 тут/год (увеличение относительно базового варианта на 44 тут/год или на 18%);

котельная "Нахимова": 330 т/год угля или 264 тут/год (увеличение относительно базового варианта на 109 тут/год или на 70%);

котельная "ОВД": 143 т/год угля или 88 тут/год (уменьшение относительно базового варианта на -26 тут/год или на -23%);

котельная "Упр. образования": 89 т/год угля или 54 тут/год (уменьшение относительно базового варианта на -17 тут/год или на -23.4%);

котельная "Солнышко": 82 т/год угля или 50 тут/год (уменьшение относительно базового варианта на -15 тут/год или на -23%);

котельная "Родничок": 108 т/год угля или 67 тут/год (уменьшение относительно базового варианта на -13 тут/год или на -17%);

котельная "Возрождение": 140 т/год угля или 86 тут/год (уменьшение относительно базового варианта на -7 тут/год или на -8%);

котельная "Школа 2": 1150 т/год угля или 706 тут/год (уменьшение относительно базового варианта на -50 тут/год или на -7%);

Табл. 8.1

| Перспективные балансы потребления топлива |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| система ТС "8 Марта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 |
| - собст. нужды | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| - потери в сетях | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| - потребители | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 |
| Qн_расч, ккал/кг | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Расход топлива, т/год | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
| -//-, тут/год | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| система ТС "Писецкого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 1310 | 1310 | 1310 | 1319 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| - собст. нужды | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| - потери в сетях | 428 | 428 | 428 | 436 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| - потребители | 854 | 854 | 854 | 854 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| Qн_расч, ккал/кг | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Расход топлива, т/год | 302 | 302 | 302 | 304 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| -//-, тут/год | 241 | 241 | 241 | 243 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| система ТС "Нахимова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
| - собст. нужды | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| - потери в сетях | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - потребители | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
| Qн_расч, ккал/кг | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Расход топлива, т/год | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| -//-, тут/год | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| система ТС "КБО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 908 | 909 | 909 | 923 | 1091 | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 |
| - собст. нужды | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| - потери в сетях | 173 | 173 | 173 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| - потребители | 714 | 714 | 714 | 714 | 881 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
| Qн_расч, ккал/кг | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Расход топлива, т/год | 209 | 209 | 209 | 213 | 251 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| -//-, тут/год | 167 | 168 | 168 | 170 | 201 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| система ТС "Школа 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 2200 | 2200 | 2200 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
| - собст. нужды | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| - потери в сетях | 231 | 231 | 231 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| - потребители | 1915 | 1915 | 1915 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расход топлива, т/год | 852 | 852 | 731 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| -//-, тут/год | 523 | 523 | 449 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| система ТС "ОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| - собст. нужды | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - потери в сетях | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - потребители | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход топлива, т/год | 186 | 186 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| -//-, тут/год | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| система ТС "Упр. образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| - собст. нужды | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - потери в сетях | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| - потребители | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход топлива, т/год | 115 | 115 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| -//-, тут/год | 71 | 71 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| система ТС "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| - собст. нужды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - потери в сетях | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| - потребители | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход топлива, т/год | 106 | 106 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| -//-, тут/год | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| система ТС "ЦРБ Эл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| - собст. нужды | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| - потери в сетях | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - потребители | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Qн_расч, ккал/кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топливо | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э | эл/э |
| КПД выработки, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Расход топлива, т/год | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 | 1086413 |
| -//-, тут/год | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| система ТС "Родничок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| - собст. нужды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - потери в сетях | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| - потребители | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расход топлива, т/год | 130 | 130 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| -//-, тут/год | 80 | 80 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| система ТС "Возрождение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| - собст. нужды | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - потери в сетях | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - потребители | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход топлива, т/год | 151 | 151 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| -//-, тут/год | 93 | 93 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| система ТС "Школа 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выраб., Гкал/год | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 |
| - собст. нужды | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| - потери в сетях | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| - потребители | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| КПД выработки, % | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Расход топлива, т/год | 1232 | 1232 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| -//-, тут/год | 757 | 757 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.

Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены  в разделах 7 и 8 Схемы (обосновывающие материалы), соответственно.

Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по рассматриваемым системам теплоснабжения рп. Куйтун могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данной системы.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения рп. Куйтун. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 9.1 - Табл. 9.2.

Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже в Табл.9.4 и далее.

Табл. 9.1

| Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по годам) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 157 | 569 | 726 | 1672 | 7349 | 9022 |
| система ТС "Писецкого" | 82 |  | 82 | 824 |  | 824 |
| сеть ТС "Писецкого" | 82 |  | 82 | 824 |  | 824 |
| 2022 | 24 |  | 24 | 311 |  | 311 |
| 2023 | 57 |  | 57 | 513 |  | 513 |
| система ТС "Нахимова" | 17 |  | 17 | 270 |  | 270 |
| сеть ТС "Нахимова" | 17 |  | 17 | 270 |  | 270 |
| 2024 | 17 |  | 17 | 270 |  | 270 |
| система ТС "КБО" | 48 |  | 48 | 486 |  | 486 |
| сеть ТС "КБО" | 48 |  | 48 | 486 |  | 486 |
| 2022 | 44 |  | 44 | 466 |  | 466 |
| 2023 | 5 |  | 5 | 20 |  | 20 |
| система ТС "Школа 1" | 9 |  | 9 | 92 |  | 92 |
| сеть ТС "Школа 1" | 9 |  | 9 | 92 |  | 92 |
| 2022 | 9 |  | 9 | 92 |  | 92 |
| система ТС "ОВД" |  | 202 | 202 |  | 2597 | 2597 |
| сеть ТС "ОВД" |  | 202 | 202 |  | 2597 | 2597 |
| 2022 |  | 202 | 202 |  | 2597 | 2597 |
| система ТС "Упр. образования" |  | 147 | 147 |  | 1881 | 1881 |
| сеть ТС ""Упр. образования"" |  | 147 | 147 |  | 1881 | 1881 |
| 2022 |  | 147 | 147 |  | 1881 | 1881 |
| система ТС "Солнышко" |  | 71 | 71 |  | 819 | 819 |
| сеть ТС "Солнышко" |  | 71 | 71 |  | 819 | 819 |
| 2022 |  | 71 | 71 |  | 819 | 819 |
| система ТС "Родничок" |  | 107 | 107 |  | 1315 | 1315 |
| сеть ТС ""Родничок"" |  | 107 | 107 |  | 1315 | 1315 |
| 2022 |  | 107 | 107 |  | 1315 | 1315 |
| система ТС "Возрождение" |  | 43 | 43 |  | 738 | 738 |
| сеть ТС "Возрождение" |  | 43 | 43 |  | 738 | 738 |
| 2022 |  | 43 | 43 |  | 738 | 738 |

Табл. 9.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по группам диаметров) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 157 | 569 | 726 | 1672 | 7349 | 9022 |
| система ТС "Возрождение" |  | 43 | 43 |  | 738 | 738 |
| сеть ТС "Возрождение" |  | 43 | 43 |  | 738 | 738 |
| 57 |  | 7 | 7 |  | 72 | 72 |
| 108 |  | 36 | 36 |  | 667 | 667 |
| система ТС "КБО" | 48 |  | 48 | 486 |  | 486 |
| сеть ТС "КБО" | 48 |  | 48 | 486 |  | 486 |
| 32 | 5 |  | 5 | 20 |  | 20 |
| 57 | 44 |  | 44 | 466 |  | 466 |
| система ТС "Нахимова" | 17 |  | 17 | 270 |  | 270 |
| сеть ТС "Нахимова" | 17 |  | 17 | 270 |  | 270 |
| 80 | 17 |  | 17 | 270 |  | 270 |
| система ТС "ОВД" |  | 202 | 202 |  | 2597 | 2597 |
| сеть ТС "ОВД" |  | 202 | 202 |  | 2597 | 2597 |
| 32 |  | 18 | 18 |  | 76 | 76 |
| 57 |  | 98 | 98 |  | 1047 | 1047 |
| 76 |  | 18 | 18 |  | 231 | 231 |
| 108 |  | 68 | 68 |  | 1243 | 1243 |
| система ТС "Писецкого" | 82 |  | 82 | 824 |  | 824 |
| сеть ТС "Писецкого" | 82 |  | 82 | 824 |  | 824 |
| 32 | 16 |  | 16 | 66 |  | 66 |
| 50 | 42 |  | 42 | 447 |  | 447 |
| 70 | 24 |  | 24 | 311 |  | 311 |
| система ТС "Родничок" |  | 107 | 107 |  | 1315 | 1315 |
| сеть ТС ""Родничок"" |  | 107 | 107 |  | 1315 | 1315 |
| 57 |  | 71 | 71 |  | 760 | 760 |
| 89 |  | 36 | 36 |  | 555 | 555 |
| система ТС "Солнышко" |  | 71 | 71 |  | 819 | 819 |
| сеть ТС "Солнышко" |  | 71 | 71 |  | 819 | 819 |
| 42 |  | 34 | 34 |  | 335 | 335 |
| 76 |  | 38 | 38 |  | 483 | 483 |
| система ТС "Упр. образования" |  | 147 | 147 |  | 1881 | 1881 |
| сеть ТС ""Упр. образования"" |  | 147 | 147 |  | 1881 | 1881 |
| 42 |  | 21 | 21 |  | 211 | 211 |
| 57 |  | 83 | 83 |  | 886 | 886 |
| 108 |  | 43 | 43 |  | 784 | 784 |
| система ТС "Школа 1" | 9 |  | 9 | 92 |  | 92 |
| сеть ТС "Школа 1" | 9 |  | 9 | 92 |  | 92 |
| 40 | 9 |  | 9 | 92 |  | 92 |

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Реестр мероприятий по схеме теплоснабжения рп. Куйтун с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для их реализации приведен в табл. 9.3 (сводная таблица по поселению), Табл. 9.4-9.15 (таблицы по отдельным котельным). Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающих компаний поселения.

Табл. 9.3

Сводная таблица инвестиций по системам ТС рп. Куйтун

| Система ТС | Суммарные инвестиции, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | котельные | сети | всего |
| Куйтунское городское поселение | 24380 | 43296 | 67676 |
| - система ТС "8 Марта" | 7420 | 15768 | 23188 |
| - система ТС "КБО" | 4280 | 5727 | 10007 |
| - система ТС "Писецкого" | 5450 | 6765 | 12215 |
| - система ТС "Нахимова" | 3800 | 2269 | 6069 |
| - система ТС "Школа 1" | 3430 | 12767 | 16197 |
| МО "Куйтунский район" | 10180 | 8740 | 18920 |
| - система ТС "ОВД" | 1230 | 2797 | 4027 |
| - система ТС "Упр. образования" | 1630 | 2081 | 3711 |
| - система ТС "Солнышко" | 1430 | 1019 | 2449 |
| - система ТС "ЦРБ Эл" | 630 | 200 | 830 |
| - система ТС "Родничок" | 2510 | 1755 | 4265 |
| - система ТС "Возрождение" | 2150 | 888 | 3038 |
| - система ТС "Школа 2" | 600 | 0 | 600 |
| Всего | 34560 | 52036 | 86596 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Табл. 9.4

| Реестр мероприятий по системе ТС «8 Марта» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 7420 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022-2023г. | 500 |  |
| 1.2 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, замена газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов (повышение располагаемой тепловой мощности) | 2022-2032г. | 500 |  |
| 1.3 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной (повышение располагаемой тепловой мощности) | 2022-2032г. | 300 |  |
| 1.4 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 1000 |  |
| 1.5 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 1600 |  |
| 1.6 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2032г. | 200 |  |
| 1.7 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 300 |  |
| 1.8 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого разборного НН № 14 «Ридан». | 2023 | 800 |  |
| 1.9 | Замена глубинного насоса марки ЭЦВ 6-6,5-10 | 2023 | 100 |  |
| 1.11. | Замена дымососа ДН - 9; Р = 15 кВт/1500об/мин | 2023 | 120 |  |
| 1.12 | Замена котельного оборудования марки КВМ-1,16 (1,0) КБ. | 2024 | 1200 |  |
| 1.13 | Замена механизма подачи угля в накопительный бункер для котла | 2024 | 800 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 15768 |  |
| 2.1 | Перекладка участков с заниженной пропускной способностью | 2022-2023 | 900 |  |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2022-2032 | 500 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 10 шт. | 2022-2032 | 300 |  |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2032 | 150 |  |
| 2.5 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2026 | 500 |  |
| 2.6 | Замена сетевого насоса WILO BL 65/210-22/2. | 2023 | 350 |  |
| 2.7 | Замена теплосетей от ТК-22 до ТК 34 в количестве 500м., с d -108 мм. | 2022-2023 | 9170 |  |
| 2.8 | Замена теплосетей от ТК-16 до ТК 20 в количестве 250м., с d -89 мм. | 2024-2025 | 3898 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 23188 |  |

Табл. 9.5

| Реестр мероприятий по системе ТС «КБО» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 4280 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022г. | 400 |  |
| 1.2 | Замена дымовой трубы | 2022г. | 900 |  |
| 1.3 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, замена газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2032г. | 400 |  |
| 1.4 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2032г. | 200 |  |
| 1.5 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 700 |  |
| 1.6 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 400 |  |
| 1.7 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2032г. | 80 |  |
| 1.8 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 150 |  |
| 1.9 | Замена сетевого насоса марки К 100-80-160 с эл. дв. 11 кВт/3000 оборотов. 2 шт. | 2023-2024 | 300 |  |
| 1.10 | Замена дымососа ДН 6,3 с электродвигателем 5,5 КВт 1500 оборотов в минуту. | 2023 | 100 |  |
| 1.11 | Замена водогрейного котла марки «Факел» КВР 0,5 КБ. | 2023 | 650 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 5727 |  |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей | 2022 | 486 |  |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2022-2032 | 300 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 3 шт. | 2022-2032 | 100 |  |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2032 | 60 |  |
| 2.5 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 300 |  |
| 2.6 | Замена теплосетей по территории детского сада в количестве 350м., с d -76,57 мм. | 2023 | 4481 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 10007 |  |

Табл. 9.6

| Реестр мероприятий по системе ТС «Писецкого» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 5450 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022г. | 700 |  |
| 1.2 | Замена дымовой трубы | 2022г. | 1000 |  |
| 1.3 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, замена газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2032г. | 100 |  |
| 1.4 | Установка 3-го дополнительного котла | 2023г. | 800 |  |
| 1.5 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2032г. | 100 |  |
| 1.6 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 500 |  |
| 1.7 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 900 |  |
| 1.8 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2032г. | 250 |  |
| 1.9 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 250 |  |
| 1.10 | Замена дымососа ДН 6,3 с электродвигателем 5,5 КВт 1500 оборотов в минуту. | 2023 | 150 |  |
| 1.11 | Замена водогрейного котла марки КВР 0,93 КБ | 2023 | 700 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 6765 |  |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей | 2022-2024 | 824 |  |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2022-2032 | 200 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 2 шт. | 2022-2032 | 70 |  |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2032 | 50 |  |
| 2.5 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 2.6 | Замена теплосетей от котельной по ул. 40 лет Победы, протяж. 400 м. с d 76 мм, | 2023 | 5121 |  |
| 2.7 | Замена сетевого насоса марки К 100- 80-160 15 кВт/3000 об/мин. 2 шт. | 2022-2023 | 350 |  |
| 3. Мероприятия, обеспеч. переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 12215 |  |

Табл. 9.7

| Реестр мероприятий по системе ТС «Нахимова» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 3800 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022г. | 800 |  |
| 1.2 | Замена дымовой трубы | 2022г. | 800 |  |
| 1.3 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2032г. | 300 |  |
| 1.4 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2032г. | 100 |  |
| 1.5 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 500 |  |
| 1.6 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 300 |  |
| 1.7 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2032г. | 100 |  |
| 1.8 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 150 |  |
| 1.9 | Замена сетевого насоса марки К 100-80-160 с эл. дв. 11 кВт/3000 об. | 2023 | 150 |  |
| 1.10 | Замена котельного оборудования 1 котел (НРС-18) | 2023 | 600 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 2269 |  |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей | 2024 | 270 |  |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2022-2032 | 200 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 1 шт. | 2022-2023 | 40 |  |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2032 | 50 |  |
| 2.5 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 2.6 | Замена теплосетей от здания котельной до д/с «Тополек» в количестве 100 м., d – 89,0 | 2023 | 1559 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 6069 |  |

Табл. 9.8

| Реестр мероприятий по системе ТС «Школа 1» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 3430 |  |
| 1.1 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2032г. | 100 |  |
| 1.2 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2032г. | 100 |  |
| 1.3 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 600 |  |
| 1.4 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 400 |  |
| 1.5 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2032г. | 80 |  |
| 1.6 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 150 |  |
| 1.7 | Замена котельного оборудования марки КВМ-1,25 (1,0) КБ. | 2024 | 1200 |  |
| 1.8 | Замена механизма подачи угля в накопительный бункер для котла | 2024 | 800 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 12767 |  |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей | 2022 | 92 |  |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2022-2032 | 200 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 3 шт. | 2022-2032 | 150 |  |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2032 | 80 |  |
| 2.5 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 2.6 | Замена теплосетей от котельной до теплового пункта школы №1 в количестве 200 м., d – 159 | 2022 | 4252 |  |
| 2.7 | Замена теплосетей от здания библиотеки до д. №23 в количестве 400 м., d – 89,0 | 2023 | 6237 |  |
| 2.8 | Замена теплосетей от здания библиотеки до д. №8 в количестве 150 м., d – 57,0 | 2024 | 1606 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 16197 |  |

Табл. 9.9

| Реестр мероприятий по системе ТС «ОВД» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1230 |  |
| 1.1 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2023г. | 150 |  |
| 1.2 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2023г. | 100 |  |
| 1.3 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 500 |  |
| 1.4 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 300 |  |
| 1.5 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2023г. | 80 |  |
| 1.6 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 100 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 2797 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2022-2024 | 2597 |  |
| 2.2 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2023 | 50 |  |
| 2.3 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 4027 |  |

Табл. 9.10

| Реестр мероприятий по системе ТС «Упр. образования» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1630 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022г. | 400 |  |
| 1.2 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2023г. | 100 |  |
| 1.3 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2023г. | 100 |  |
| 1.4 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 500 |  |
| 1.5 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 300 |  |
| 1.6 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2023г. | 80 |  |
| 1.7 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 150 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 2081 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2022-2024 | 1881 |  |
| 2.2 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2023 | 50 |  |
| 2.3 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 3711 |  |

Табл. 9.11

| Реестр мероприятий по системе ТС «Солнышко» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1430 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022г. | 300 |  |
| 1.2 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2023г. | 50 |  |
| 1.3 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2023г. | 50 |  |
| 1.4 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 400 |  |
| 1.5 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 400 |  |
| 1.6 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2023г. | 80 |  |
| 1.7 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 150 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1019 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2022-2024 | 819 |  |
| 2.2 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2023 | 50 |  |
| 2.3 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 2449 |  |

Табл. 9.12

| Реестр мероприятий по системе ТС «ЦРБ Эл» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 630 |  |
| 1.1 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 400 |  |
| 1.2 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2023г. | 80 |  |
| 1.3 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 150 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 200 |  |
| 2.1 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2023 | 50 |  |
| 2.2 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 830 |  |

Табл. 9.13

| Реестр мероприятий по системе ТС «Родничок» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 2510 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022г. | 500 |  |
| 1.2 | Замена дымовой трубы | 2022г. | 800 |  |
| 1.3 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2023г. | 100 |  |
| 1.4 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2023г. | 80 |  |
| 1.5 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 500 |  |
| 1.6 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 300 |  |
| 1.7 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2023г. | 80 |  |
| 1.8 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 150 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1755 |  |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2022-2024 | 1315 |  |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции | 2022-2024 | 200 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 1 шт. | 2022-2023 | 40 |  |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2023 | 50 |  |
| 2.6 | Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей | 2022-2023 | 150 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 4265 |  |

Табл. 9.14

| Реестр мероприятий по системе ТС «Возрождение» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 2150 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания котельной | 2022г. | 400 |  |
| 1.2 | Замена дымовой трубы | 2022г. | 800 |  |
| 1.3 | Обследование систем газовоздушных трактов котельных, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2023г. | 100 |  |
| 1.4 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2023г. | 80 |  |
| 1.5 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации). | 2023 | 300 |  |
| 1.6 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 300 |  |
| 1.7 | Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) | 2022-2023г. | 50 |  |
| 1.8 | Установка прибора учета отпуска тепла | 2022 | 120 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 888 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2022-2024 | 738 |  |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2022-2024 | 100 |  |
| 2.3 | Наладка режимов работы теплосетей | 2022-2023 | 50 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 3038 |  |

Табл. 9.15

| Реестр мероприятий по системе ТС «Школа 2» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 600 |  |
| 1.1 | Обследование систем газовоздушных трактов котельной, ремонт газоходов и устранение мест сверхнормативных присосов | 2022-2023г. | 100 |  |
| 1.2 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2022-2023г. | 100 |  |
| 1.3 | Установка резервного дизель генератора | 2022г. | 400 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 600 |  |
| 2.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятий не предполагается |  | 0 |  |
| 4. Всего по системе: | 600 |  |

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

Организации, обслуживающие рассматриваемые теплоисточники:

<> ИП Аминов ШТ: котельная "8 Марта", котельная "Писецкого", котельная "КБО", котельная "Нахимова";

<> ИП Байрамов ГИ: котельная "Школа 1";

<> ОВД: котельная "ОВД";

<> Упр. образования: котельная "Упр. образования";

<> ДС "Солнышко": котельная "Солнышко";

<> ЦРБ: котельная "ЦРБ Эл";

<> ДС "Родничок": котельная "Родничок";

<> Возрождение: котельная "Возрождение";

<> МКОУ СОШ № 2: котельная "Школа 2".

На момент составления Схемы единой теплоснабжающей организации в рп. Куйтун не было. В перспективе рекомендуется наделить статусом ЕТО организации представленные выше, в пределах территорий обслуживающих систем теплоснабжения.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем     теплоснабжения представлены  в разделе 4 Схемы (обосновывающие материалы). В перспективе в рп. Куйтун  будут работать все существующие котельные. Распределение объёмов тепловой нагрузки между этими  теплоисточниками не планируется.

При других вероятных вариантах развития распределение объёмов тепловой нагрузки между  теплоисточниками не планируется.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По информации, предоставленной теплоснабжающей организацией и администрацией Куйтунского городского поселения, в рассматриваемых системах  теплоснабжения нет бесхозяйных участков тепловых сетей. Участки, не принадлежащие Куйтунскому городскому поселению были обозначены условно как «бесхоз».  .

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

На основании устных запросов в рассматриваемом поселении нет утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций).

В ближайшей перспективе организации газоснабжения источников тепловой энергии не предполагается.

На момент актуализации Схемы информации о решениях, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации рассматриваемых  теплоисточников  не было.

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Оценка значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассматриваемой в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 0;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 0;

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 15%;

- факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях  – 0.

Индикаторы систем теплоснабжения согласно пунктов в), г), д), е), л), м), требований к разработке схемы теплоснабжения представлены в Табл. 14.1.

Табл. 14.1

| Индикаторы систем теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ТС | Уд. Расх топл, кг.у.т/Гкал | Мат. хар-ка (МХ), м2 | Qпотерь /МХ, Гкал/м2 | Gпотерь /МХ, м3/м2 | Коэфф. испол. Qуст | МХ /Qрасч.наг, м2/Гкал/ч | Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет |
| "8 Марта" | 184.4 | 481 | 2.2 | 1.3 | 0.22 | 327 | 9 |
| сеть ТС "8 Марта" |  | 481 | 2.2 | 1.3 |  | 327 | 9 |
| "Писецкого" | 184.4 | 204 | 2.1 | 1.0 | 0.09 | 675 | 7 |
| сеть ТС "Писецкого" |  | 204 | 2.1 | 1.0 |  | 675 | 7 |
| "Нахимова" | 184.4 | 43 | 2.6 | 0.9 | 0.13 | 155 | 6 |
| сеть ТС "Нахимова" |  | 43 | 2.6 | 0.9 |  | 155 | 6 |
| "КБО" | 184.4 | 71 | 2.4 | 1.0 | 0.12 | 261 | 5 |
| сеть ТС "КБО" |  | 71 | 2.4 | 1.0 |  | 261 | 5 |
| "Школа 1" | 238.0 | 117 | 2.0 | 1.2 | 0.13 | 158 | 10 |
| сеть ТС "Школа 1" |  | 117 | 2.0 | 1.2 |  | 158 | 10 |
| "ОВД" | 286.0 | 30 | 3.2 | 1.3 | 0.05 | 255 | 31 |
| сеть ТС "ОВД" |  | 30 | 3.2 | 1.3 |  | 255 | 31 |
| "Упр. образования" | 286.0 | 20 | 3.3 | 1.2 | 0.03 | 297 | 31 |
| сеть ТС ""Упр. образования"" |  | 20 | 3.3 | 1.2 |  | 297 | 31 |
| "Солнышко" | 286.0 | 9 | 10.9 | 0.9 | 0.03 | 167 | 31 |
| сеть ТС "Солнышко" |  | 9 | 3.7 | 0.9 |  | 167 | 31 |
| "ЦРБ Эл" |  | 31 | 2.2 | 1.5 | 0.11 | 97 | 13 |
| сеть ТС "ЦРБ" |  | 31 | 2.2 | 1.5 |  | 97 | 13 |
| "Родничок" | 286.0 | 14 | 9.3 | 1.1 | 0.04 | 259 | 31 |
| сеть ТС ""Родничок"" |  | 14 | 3.4 | 1.1 |  | 259 | 31 |
| "Возрождение" | 238.3 | 9 | 3.1 | 1.6 | 0.05 | 62 | 31 |
| сеть ТС "Возрождение" |  | 9 | 3.1 | 1.6 |  | 62 | 31 |
| "Школа 2" | 204.3 | 46 | 2.5 | 2.3 | 0.14 | 34 | 1 |
| сеть ТС "Школа 2" |  | 46 | 2.5 | 2.3 |  | 34 | 1 |

# Ценовые (тарифные) последствия

В табл. 15.1 - 15.3 (см. ниже) представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию (на 2019-2025гг.), установленные для ИП Аминов ШТ и  ИП Байрамов ГИ  по рассматриваемым системам теплоснабжения от котельных рп. Куйтун. Данные тарифы установлены для теплоснабжающих  организаций приказами Службы по тарифам Иркутской области: №406-спр от 18.12.2020г., №79-211-спр от 20.09.2021г.; №79-210-спр от 20.09.2021г.; №79-238-спр от 30.09.2021г.

Табл.15.1

| Тарифы на тепловую энергию по ИП Аминов ШТ рп. Куйтун Приказ №406-спр от 18.12.2020г. (котельные: «8 Марта», «Писецкого», «Нахимова») |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Тепло в горячей воде |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учёта НДС) | с 26.10.2020 по 31.12.2020 | 1397.61 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1397.61 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1489.51 |
| Население |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учётом НДС) | с 26.10.2020 по 31.12.2020 | 1397.61 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1397.61 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1450.70 |

| Приказ №79-211-спр от 20.09.2021г. (котельные: «8 Марта», «Писецкого», «Нахимова») |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Тепло в горячей воде |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учёта НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1489.51 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1590.32 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1590.32 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1643.92 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2023 | 1643.92 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2023 | 1695.64 |
| Население |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учётом НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1450.7 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1508.72 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1508.72 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1569.06 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2023 | 1569.06 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2023 | 1631.82 |

Табл.15.2

| Тарифы на тепловую энергию по ИП Аминов ШТ рп. Куйтун Приказ №79-210-спр от 20.09.2021г (котельная «КБО») |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Тепло в горячей воде |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учёта НДС) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2131.71 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2052.01 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2052.01 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2405.85 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2405.85 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2190.82 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2190.82 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2264.46 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2264.46 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2340.74 |
| Население |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учётом НДС) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1744.78 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1811.08 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1811.08 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1883.52 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1883.52 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1962.63 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1962.63 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2041.13 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2041.13 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2122.77 |

Табл.15.3

| Тарифы на тепловую энергию по ИП Байрамов ГИ рп. Куйтун Приказ №79-238-спр от 30.09.2021г (котельная «Школа 1») |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Тепло в горячей воде |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учёта НДС) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1779.43 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1714.20 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1714.20 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1758.99 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1758.99 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1825.60 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1825.60 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1894.25 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1894.25 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1960.16 |
| Население |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учётом НДС) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1563.20 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1646.04 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1646.04 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1708.58 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1708.58 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1776.92 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1776.92 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1851.56 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1851.56 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1925.62 |

ИП Аминов ШТ и ИП Байрамов ГИ не имеют утверждённого тарифа на подключение к системам теплоснабжения от котельных рп. Куйтун. По предоставленной информации, у них отсутствует плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения рп. Куйтун изменение  себестоимости и тарифов на тепловую энергию составит:

- Вариант 1. – Во всех рассматриваемых системах изменение  себестоимости и тарифов на тепловую энергию будет незначительно расти (см.  раздел 1.11 Схемы - обосновывающие материалы).